РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-101

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Реле напряжения РН-101 (ТУ 3425-00131046637-2002) предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В/ 50 Гц мощностью до 3,5 кВт (до 16 А) при недопустимых колебаниях напряжения в сети.

1 – ручка регулировки срабатывание по Umax

2 – ручка регулировки срабатывание по Umin

3 – ручка регулировки времени автоматического повторного включения

4 – светодиод наличия напряжения в сети

5 – светодиод включения нагрузки

Рис.1  Органы управления и габаритные размеры РН-101

Реле включается последовательно с  нагрузкой, т.е. непосредственно  в сетевую розетку, а нагрузка включается в розеточный разъем реле.

При срабатывании реле по факту недопустимого повышения/понижения напряжения, происходит отключение нагрузки встроенным в реле  коммутационным аппаратом. После восстановления параметров напряжения  происходит автоматическое включение нагрузки. Время, через которое  произойдет автоматическое включение нагрузки (Твкл.),  задается пользователем.

Для исключения излишнего срабатывания реле при незначительных и/или кратковременных посадках напряжения, предусмотрена фиксированная  временная задержка при срабатывании по минимальному напряжению.

В случае глубокого снижения напряжения (более, чем на 30 В от  выставленной уставки по минимальному напряжению)  отключение происходит  за 0,1 сек.

Перед включением в сеть необходимо выставить с помощью выведенных на  лицевую панель ручек потенциометров значения максимального и минимального напряжения, при котором должно срабатывать реле, а также время автоматического повторного включения в зависимости от того, какой прибор будет защищать реле  (кондиционеры, холодильники и другие компрессорные приборы допускают повторное включение не менее, чем через 3-4 мин., другие приборы – согласно их инструкций по эксплуатации).

Регулируемые уставки выставляются потребителем. Рекомендуется выставлять уставки до включения в сеть.

При включении в сеть нагрузка включается с задержкой времени, равной времени повторного включения, выставленного  потенциометром Т вкл.

Реле имеет световую индикацию наличия напряжения в сети, т.е. на входе, и наличия напряжения на выходе реле, т.е. на защищаемом приборе (гаснет при срабатывании реле).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В------------  220

Частота сети, Гц ----------------------- 45 - 55

Диапазон регулирования:

-срабатывания по Umin, В.-  160 - 210

-срабатывания по Umах, -----230 - 280

-время автоматич. повторного вкл.  сек -----------------------------------5 - 250

Фиксированное время срабатывания по Umах, сек ------------------------------ 0,1

Фиксированная задержка отключения по  Umin, сек -------------------------     12

Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения

более чем на 30В от выставленной уставки по Umin, сек-----------------------0,1

Максимальный коммутируемый ток , А , не более, при Cosφ=1--------16

при Cos φ=0,4--------5

Точность определения порога срабатывания по U, В  ------------------------ до 3

Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В ---------------400

Кратковременно допустимое максимальное напряжение,

при котором сохраняется работоспособность, В   ----------------------------   450

Диапазон рабочих температур, С------------------------------------------   -35 - + 55

Температура хранения, С---------------------------------------------------    -45 - + 70

Суммарный ток потребления от сети, мА -------------------------------------  до 15

Коммутационный ресурс ------------------------------------- не менее 100 тыс.раз

Диапазоны уставок срабатывания и их фиксированные значения могут быть изменены по желанию заказчика.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Наличие регулируемых в широком диапазоне уставок (Umах, Umin, время повторного включения).

2. При срабатывании по Umin  предусмотрена фиксированная временная                 задержка.

3. При глубоком понижении напряжения более 30В от выставленной         уставки по Umin. предусмотрено  фиксированное время (0,1сек)        срабатывания.

4. Наличие индикации напряжения сети на входе и напряжения на выходе.

5.Коэффициент возврата (гистерезис) по отключению/включению как по Umах, так и по Umin около 5 В. Так, например, после срабатывания реле по снижению  напряжения ниже Umin и отключения нагрузки, автоматическое повторное включение нагрузки произойдет после повышения напряжения на 5 В выше выставленного Umin с выдержкой времени, равной Твкл.

6. Малогабаритность и небольшой вес изделия.