РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ПЕРЕКОСА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФАЗ

### РНПП-311

НАЗНАЧЕНИЕ

Реле напряжения РНПП-311 (ТУ 3425-001-31046637-2002) предназначено для отключения нагрузки 380 В/ 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с продолжительностью не менее 0,02 сек, нарушения амплитудной симметрии сетевого напряжения (перекосе фаз), обрыве и нарушении чередования фаз, отсутствия слипания фаз.

1 –Регулировка срабатывания по Umax / Umin     4 – Входные контакты

2 – Красный светодиод «авария»                                                                  5 – Выходные контакты

3 – Три зелёных светодиода, наличие напряжения на каждой фазе

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Реле через входные контакты (L1, L2, L3, N) включается параллельно нагрузке. Реле на выходе имеет две группы независимых выходных перекидных контактов (1-2-3, 4-5-6). В «холодном» состоянии (реле без напряжения, не подключено) контакты 1-2(4-5) замкнуты, а контакты 5-6(2-3) разомкнуты. После подключения реле параллельно нагрузке и при наличии напряжения в сети и отсутствии причин срабатывания реле, контакты 1-2(4-5) размыкаются, а контакты 5-6(2-3) замыкаются.

Контакты 5-6(2-3) рекомендуется включать в разрыв питания катушки пускателя.

При срабатывании реле отключение нагрузки производится путем разрыва цепи

питания катушки магнитного пускателя через размыкающие контакты 5-6(2-3). Характеристика выходных контактов 1-2-3, 4-5-6

|  | Макс. ток при U~250В | Макс. мощн. | Макс. напр.~ | Макс. ток при Uпост=30В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cos  = 0,4-1,0 | (АС 3) 2 А | 2000 ВА | 440 В | 3 А |

При срабатывании реле на лицевой панели загорается красный светодиод «авария». Красный светодиод горит всегда при разомкнутом состоянии контактов 5-6(2-3).

Три зеленых светодиода на лицевой панели сигнализируют наличие напряжения на каждой фазе соответственно: при обрыве одной из фаз соответствующий светодиод гаснет (при этом также загорится красный светодиод, реле сработает по обрыву фазы).

Реле имеет одну совмещенную регулируемую уставку срабатывания по максимальному/минимальному напряжению, к примеру, в положении 10% реле будет срабатывать при повышении/понижении напряжения на 10%  от номинального.

Регулируемая уставка выставляется потребителем. Рекомендуется выставлять уставку до включения в сеть или при отключенном МП. При включении в сеть нагрузка включается с задержкой 5 (0, 10, 60, 100, 150, 200, 250 – под заказ) сек.

Рекомендация: если    при подключении оборудования фазировка (направление вращения фаз), не проверялась, с помощью РНПП-311, можно определить правильное вращение фаз. Если прибор не включается (горит красный светодиод «АВ. ОТКЛ.», а другие запрещающие факторы: недопустимые колебания напряжения сети, нарушение амплитудной симметрии (перекос фаз), слипание фаз, обрыв фаз – отсутствуют, рекомендуется поменять порядок подключения фаз на входе схемы. Следует иметь в виду, что первое включении прибора , при подаче на него питания, произойдет через время АПВ, выставленное при заказе прибора.

###### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В--------       380

Частота сети, Гц --------------------    45 - 55

Диапазон регулирования:

-срабатывания по Umах/ Umin, % от ном. -----------------------     5 - 25

Фиксированная задержка срабатывания по Umin, сек -----------------      12

Величина амплитудного перекоса фаз,В     60

Фиксированное время срабатывания по Umах, сек -----------  1,5 (0,1 – как опция)

Фиксир. вр. срабат. при резком повышении U более 60% от ном., сек -- 0,02

Фиксированное время срабат. при снижении напряжения более,

чем на 30В от выставленной уставки по Umin ------------------------------       0,1

Фиксированное время срабатывания при обрыве одной из фаз, сек – 1,5 (0,1–как опция)

Время автоматич. повторного вкл. после восстановл. параметров U, сек- 5  (0, 10, 60, 100, 150, 200, 250 – под заказ)

Напряжение катушки пускателя, В переменного -----------------------    ~110 – 380

Напряжение катушки пускателя, В постоянного  --------------------------   = 12-36

Точность определения порога срабатывания по U, В --------------------       до 3

Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В -------    80 - 500

Кратковр. допустимое макс. напр., при котором сохр. работосп, В --------700

Диапазон рабочих температур, С--   -35 - + 55

Температура хранения, С------------  -45 - + 70

Суммарный ток потребления от сети, мА --------------------------------------   до 35

Климатическое исполнение ____   УХЛ 4

Коммутационный ресурс под нагрузкой 5 А, не менее ___________100 тыс. раз.

##### Диапазон уставок срабатывания и их фиксированные значения могут быть изменены по желанию заказчика.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Независимое питание внутренней схемы реле от каждой из 3-х фаз.

- Цифровая обработка сигнала напряжения.

- Реле не требует дополнительной отладки и настройки потребителем, т.к. выставленная регулируемая и зафиксированные уставки достаточно точно выверены и не зависят от внешних факторов.

- Наличие точной регулировки по напряжению в широком диапазоне.

- Возможность изменения по желанию заказчика диапазона регулируемой уставки и величин зафиксированных устовок.

- Исключение временной задержки на отключение при глубоком понижении напряжения более 30В от выставленной уставки по Umin.

- Ускорение срабатывания до 0.02 сек при резком повышении напряжения более 60% от номинального.

- Гальванически развязанная цепь питания катушки пускателя с силовыми цепями.

- Индикация наличия напряжения по каждой фазе, наличие индикации аварийного срабатывания.

- Коэффициент возврата (гистерезис) по  отключению/включению как по Umах,  так и по Umin в пределах 6-7 В.

- Реле сохраняет работоспособность в диапазоне 30 -150% от номинального напряжения, а также при наличии хотя бы одной из фаз.

- Крепление на стандартную DIN- рейку.

- Малогабаритность и небольшой вес изделия.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Реле подключается параллельно нагрузке согласно приведенной ниже схеме