РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ЭЛЕКТРОННОЕ ДВУХКАНАЛЬНОЕ

#### РЭВ-201

1,3 -  уставка срабатывания по левому каналу

2, 4 – уставка срабатывания по правому каналу

5, 7 – зелённые светодиоды, наличие напряжения на канале

6, 8 – красные светодиоды, срабатывание канала

9, 10 – контакты для подключения

НАЗНАЧЕНИЕ.

Электронное двухканальное реле времени с задержкой на включение РЭВ-201 предназначено для коммутации электрических цепей переменного тока 220 В/50 Гц и постоянного тока 24-100 В с регулируемой задержкой времени от 0 до 220 сек. Реле  двухканальное. Каждый канал является самостоятельным реле времени. Выдержка времени каждого канала начинает отсчитываться от момента подачи питания на канал. Реле РЭВ-201 позволяет обеспечить два режима работы:

Режим 1. Независимая работа каналов. На каждый канал подается разновременно независимое питание. Выдержка времени отсчитывается от момента подачи питания на каждый канал (режим двух реле);

Режим 2. Параллельная работа каналов. На каждый канал одновременно подается одно и то же питание. Отсчет времени по обоим каналам начинается одновременно. Время срабатывания соответствует выставленным с помощью регулировок задержкам для каждого канала (режим одного реле с двумя разными выдержками).

ВНИМАНИЕ: При работе в  «режиме 1» питание каналов должно иметь общий ноль.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Отсчет времени по каждому каналу начинается с момента подачи питания на контакты «L1-N», (канал 1); «L2-N», (канал 2). Задержка выставляется ручками потенциометров. Каждый канал имеет две регулировки: от 0 до 20 сек и от 0 до 200 сек. Задержка срабатывания канала определяется суммой задержек, выставленных  двумя потенциометрами. При задержке до 20 сек, потенциометр 0-200 устанавливается в положение 0, а задержка выставляется потенциометром 0-20. Задержку более 20 сек. выставляют обоими потенциометрами, суммируя выставленные на них задержки.

При появлении питания на канале загорается зеленый светодиод. Загорание зеленого светодиода сигнализирует о начале отсчета времени. Срабатывание реле по окончании задержки сигнализируется загоранием красного светодиода.

Каждый  канал на выходе имеет по одному размыкающему и одному замыкающему контакту:  1-2 и 4-5 – размыкающие, 2-3 и 5-6 – замыкающие,         «1-2-3» - канал 1, «4-5-6» - канал 2; обе группы - перекидные).

# ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ

|  | Макс. ток при U~250В | Макс. мощн. | Макс. напр.~ | Макс. ток при Uпост=30В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cos  = 0,4-1,0 | (АС 3) 2 А | 2000 ВА | 440 В | 3 А |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕТИСТИКИ

| Номинальное напряжение питания, В | 220 |
| --- | --- |
| Нижний порог напряжения питания, запускающий реле, В | 170 |
| Максимально допустимое напряжение питания, В | 300 |
| Первоначальная фиксированная выдержка времени при напряжении питания 220 В, не более, с | ~0,5 |
| Точность удержания временной уставки, не менее, % | 1,5 |
| Точность выставления уставки (точность шкалы), не менее, % | 3 |
| Диапазон регулирования, с | 0 - 220 |
| Регулировка выдержки времени | плавная |
| Количество делений шкал потенциометров | 10 |
| Число и вид контактов на каждый канал (ЗК – замыкающий, РК – размыкающий; перекидные) | 1 ЗК и 1 РЗ |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Степень защиты: - реле - клеммника | ІР40 ІР20 |
| Коммутацион. ресурс выходных контактов: под нагрузкой 5А, не менее, раз под нагрузкой 1А, не менее, раз | 100 тыс. 1 млн. |
| Потребляемая мощность (под нагрузкой), не более, ВА | 1,0 |
| Масса, не более, кг | 0,150 |
| Габаритные размеры, мм | 50х88х65 |
| Диапазон рабочих температур, С | -35 - +55 |
| Температура хранения, С | -45 - +70 |

Диапазон регулировок  временных задержек может быть изменен по желанию заказчика. Возможен также перевод реле в режим периодического включения-отключения с регулируемыми пользователем циклами включения-отключения. Параметры задаются заказчиком дополнительно.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Наличие двух независимых каналов.

- Цифровая обработка сигнала напряжения.

- Гальванически развязанная цепь питания реле с выходными цепями.

- Высокая точность удержания  времени срабатывания.

- Отсутствие зависимости точности и качества работы реле от температуры, влажности и других параметров окружающей среды.

- Световая индикация начала отсчета выдержки (подачи питания) и срабатывания реле.

- Работоспособность реле сохраняется в широком диапазоне изменений напряжения питания.

- Не требуется отдельного оперативного питания для реле.

- Практически отсутствует зависимость от изменения частоты сети.

- Достаточно большой ток, коммутируемый выходными контактами.

- Простота установки выдержки срабатывания.

- Возможность изменения диапазона регулируемых временных уставок по желанию заказчика.

- Две группы выходных контактов, по одной для каждого канала, имеющие каждый размыкающий и замыкающий контакты.

- Низкое энергопотребление под нагрузкой.

- Значительный коммутационный ресурс под нагрузкой.

- Крепление на стандартную DIN- рейку.

- Малогабаритность и небольшой вес изделия.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ